## 2019
п.19пп.г абз.5, 6 о техническом состоянии сетей и об объеме недопостав в результате аварийных отключений электрической энергии
за январь - декабрь 2019г.
Месяц | Потребители недополучившие электроэнергию вследствии аварийной ситуации* | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | **Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, кВт | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Дата и время отключенияотключения | Дата и время подачи электроэнергии | Продолжительность прекращения электроснабжения, час. | По чьей вине произошло отключение, краткое описание | **Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Январь | Отключений не было
Февраль | ООО "Азимут Радиокоммуникаций" | 1 | А | 0.01077 | 10 | ТП-1 |  | 15.02.2019 в 07-15 | 18.02.2019 в 18-45 | 107.5 | Повреждение кабеля 10кВ (дорожные работы проводимые ООО "Самарадорстрой") | 67.3468
Март | Отключений не было
Апрель | Отключений не было
Май | Отключений не было
Июнь | Отключений не было
Июль | Отключений не было
Август | ООО СПК "Инвест" | 1 | П | 0.0725 | 0.4 | РП-119 | Акт не составляли | 02.08.2019 в 08-30 | 02.08.2019 в 14-40 | 6.2 | Аварийное состояние трансформатора | 13.5
| СбытЭнерго (ССК) | 4 | П | 0.11605 | [7 empty] | 515
Сентябрь | Отключений не было
Октябрь | Бизнесстальтранс | 1 | А | 0.012798 | 10 | РП-105 | Акт обследования №1 | 16.10.2019 в 18-40 | 16.10.2019 в 19-25 | 0.75 | Аварийное состояние трансформатора | 5.08 | 6.7778 | 5.0833
| Стройдортех | 1 |  | 0.39471 | 10 | [6 empty] | 291.67 | 388.8889 | 291.6667
| Туполев | 1 |  | 0.011757 | 0.4 | [6 empty] | 13.25 | 17.6667 | 13.25
| Металлмаркет | 2 |  | 0.028343 | 10 | [6 empty] | 18.31 | 24.4167 | 18.3125
Ноябрь | Стройоптторгсервис | 2 | П | 0.018133 | 10 | ТП-151 | Акт не составлялся | 15.11.2019 в 11-00 | 15.11.2019 в 14-00 | 3 | Пломбировка узлов учета | 67.5 | 19.1667 | 57.5
| Корпорация недвижимости | 2 |  | 0.034329 | 10 | [6 empty] | 101.33 | 33.7778 | 101.3333
| Самара Тиссью | 2 |  | 0.037081 | 10 | [6 empty] | 86.17 | 28.7222 | 86.1667
Декабрь | Туполев | 1 | А | 0.011757 | 0.4 | ТП-129 | Акт не составлялся | 04.12.2019 в 13-00 | 05.12.2019 в 04-00 | 15 | Повреждение кабеля (земляные работы проводимые Туполев) | 265
| Анион | 1 | А | 0.01498 | 10 | РП-144 | Акт не составлялся | 09.12.2019 в 8-40 | 09.12.2019 в 12-40 | 4 | Крыса на шинах ТП "Анион" | 74.2 | 18.55 | 74.2
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  |  | П
- по аварийным ограничениям |  |  | А
- по внерегламентным отключениям |  |  | В
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  |  | В1
*29. Информация, указанная в подпункте "а", абзацах первом - пятом подпункта "г", подпункте "з" и абзаце втором подпункта "о" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта.
| Главный энергетик-нач.РЭЦ | [8 empty] | Е.А.Курносов