## Лист1 (hidden)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2015г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | мВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.05 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17
| РП-105 | Q | мВар | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.1479 | 0.1479 | 0.152 | 0.212 | 0.276 | 0.512 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.6144 | 0.612 | 0.5355 | 0.3876 | 0.3111 | 0.2703 | 0.1938 | 0.1479 | 0.0867 | 0.0867
|  | I | А | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 24 | 34 | 44 | 82 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 82 | 77 | 67 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 13 | 13
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | мВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.28 | 1.25 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.26
|  | Q | мВар | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2448 | 0.2958 | 0.3876 | 0.592 | 0.636 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8517 | 0.8109 | 0.7548 | 0.6528 | 0.6375 | 0.51 | 0.3264 | 0.2958 | 0.2448 | 0.1632 | 0.1326 | 0.1326
|  | I | A | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 49 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 95 | 82 | 80 | 64 | 41 | 37 | 31 | 21 | 17 | 17
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | мВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.96 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.23
| РП-132 | Q | мВар | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1887 | 0.1887 | 0.2805 | 0.4875 | 0.72 | 0.676 | 0.356 | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.784 | 0.712 | 0.676 | 0.624 | 0.56 | 0.492 | 0.3876 | 0.3315 | 0.2805 | 0.1887 | 0.1173 | 0.1173
|  | I | А | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 41 | 61 | 108 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 108 | 100 | 92 | 79 | 49 | 41 | 35 | 24 | 15 | 15
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | А. В. Бочков
На 2-х листах. Лист 1
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## Лист (1)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.12.2021г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-105 | P | МВт | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 1.98 | 2.01 | 2.41 | 3.29 | 3.95 | 4.01 | 3.82 | 3.53 | 3.58 | 3.69 | 3.67 | 3.28 | 2.87 | 2.52 | 2.25 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.19 | 2.16 | 2.17 | 2.23
|  |  | Q | мВар | 0.588 | 0.594 | 0.605 | 0.602 | 0.604 | 0.615 | 0.656 | 0.802 | 0.851 | 0.858 | 0.801 | 0.761 | 0.843 | 0.809 | 0.753 | 0.668 | 0.635 | 0.62 | 0.602 | 0.587 | 0.594 | 0.604 | 0.602 | 0.609 | 0.616
|  |  | I | А | 184.2593 | 186.1111 | 187.963 | 183.3333 | 186.1111 | 223.1481 | 307.4766 | 372.6415 | 381.9048 | 367.3077 | 342.7184 | 347.5728 | 354.8077 | 352.8846 | 315.3846 | 273.3333 | 240 | 214.2857 | 205.6604 | 209.434 | 203.7383 | 204.6729 | 200 | 200.9259 | 206.4815
|  |  | tgϕ |  | 0.29548 | 0.29552 | 0.29803 | 0.30404 | 0.3005 | 0.25519 | 0.19939 | 0.20304 | 0.21222 | 0.22461 | 0.22691 | 0.21257 | 0.22846 | 0.22044 | 0.22957 | 0.23275 | 0.25198 | 0.27556 | 0.27615 | 0.26441 | 0.27248 | 0.2758 | 0.2787 | 0.28065 | 0.27623
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
2 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | l сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-101 | P | МВт | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 1 | 1.37 | 1.74 | 1.81 | 1.94 | 1.93 | 1.85 | 1.89 | 1.87 | 1.73 | 1.34 | 1.21 | 1.15 | 1.1 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.9 | 0.85 | 0.83
|  |  | Q | мВар | 0.945 | 0.94 | 0.934 | 0.908 | 0.921 | 0.936 | 1.091 | 1.255 | 1.262 | 1.278 | 1.192 | 1.18 | 1.23 | 1.204 | 1.129 | 1.049 | 1.049 | 0.987 | 0.972 | 0.962 | 0.964 | 0.963 | 0.948 | 0.951 | 0.959
|  |  | I | А | 66.6667 | 69.4444 | 68.5185 | 71.2963 | 75.9259 | 92.5926 | 128.0374 | 164.1509 | 172.381 | 186.5385 | 187.3786 | 179.6117 | 181.7308 | 179.8077 | 166.3462 | 127.619 | 115.2381 | 109.5238 | 103.7736 | 96.2264 | 96.2617 | 92.5234 | 83.3333 | 78.7037 | 76.8519
|  |  | tgϕ |  | 1.3125 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.936 | 0.79635 | 0.72126 | 0.69724 | 0.65876 | 0.61762 | 0.63784 | 0.65079 | 0.64385 | 0.6526 | 0.78284 | 0.86694 | 0.85826 | 0.88364 | 0.94314 | 0.93592 | 0.97273 | 1.0533 | 1.1188 | 1.1554
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
3 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.36 | IV сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | ТП-142 | P | МВт | 0.17 | 0.55 | 0.49 | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17
|  |  | Q | мВар | 0.123 | 0.119 | 0.121 | 0.131 | 0.132 | 0.129 | 0.135 | 0.136 | 0.209 | 0.286 | 0.327 | 0.273 | 0.255 | 0.347 | 0.285 | 0.234 | 0.249 | 0.237 | 0.222 | 0.212 | 0.203 | 0.214 | 0.163 | 0.165 | 0.156
|  |  | I | А | 15.7407 | 50.9259 | 45.3704 | 34.2593 | 25 | 21.2963 | 17.757 | 16.0377 | 20.9524 | 25 | 23.301 | 27.1845 | 20.1923 | 21.1538 | 22.1154 | 21.9048 | 19.0476 | 18.0952 | 16.9811 | 15.0943 | 14.0187 | 14.0187 | 12.963 | 12.963 | 15.7407
|  |  | tgϕ |  | 0.72353 | 0.21636 | 0.24694 | 0.35405 | 0.48889 | 0.56087 | 0.71053 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.3625 | 0.975 | 1.2143 | 1.5773 | 1.2391 | 1.0174 | 1.245 | 1.2474 | 1.2333 | 1.325 | 1.3533 | 1.4267 | 1.1643 | 1.1786 | 0.91765
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
4 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.37 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-102 | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.39 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-176А | P | МВт | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.3 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  | Q | мВар | 0.046 | 0.044 | 0.048 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.139 | 0.212 | 0.275 | 0.216 | 0.249 | 0.223 | 0.234 | 0.241 | 0.239 | 0.133 | 0.107 | 0.084 | 0.076 | 0.072 | 0.065 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.047
|  |  | I | А | 12.037 | 11.1111 | 12.037 | 12.037 | 13.8889 | 16.6667 | 30.8411 | 51.8868 | 50.4762 | 51.9231 | 50.4854 | 43.6893 | 47.1154 | 47.1154 | 28.8462 | 21.9048 | 20.9524 | 18.0952 | 16.0377 | 15.0943 | 14.0187 | 14.0187 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889
|  |  | tgϕ |  | 0.35385 | 0.36667 | 0.36923 | 0.34615 | 0.36 | 0.32778 | 0.42121 | 0.38545 | 0.51887 | 0.4 | 0.47885 | 0.49556 | 0.47755 | 0.49184 | 0.79667 | 0.57826 | 0.48636 | 0.44211 | 0.44706 | 0.45 | 0.43333 | 0.32 | 0.30667 | 0.31333 | 0.31333
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
6 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | lV cш-10 кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-132 | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 1.

## Лист (2)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.12.2021г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
19 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | мВт/ч | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 1.98 | 2.01 | 2.41 | 3.29 | 3.95 | 4.01 | 3.82 | 3.53 | 3.58 | 3.69 | 3.67 | 3.28 | 2.87 | 2.52 | 2.25 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 2.19 | 2.16 | 2.17 | 2.23
20 |  | РП-105 | Var | мВар/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
21 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | мВт/ч | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 1 | 1.37 | 1.74 | 1.81 | 1.94 | 1.93 | 1.85 | 1.89 | 1.87 | 1.73 | 1.34 | 1.21 | 1.15 | 1.1 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.9 | 0.85 | 0.83
22 |  | РП-101 | Var | мВар/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09
23 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | мВт/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | РП-132 | Var | мВар/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 2.