## Лист1 (hidden)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2015г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | мВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.05 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17
| РП-105 | Q | мВар | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.1479 | 0.1479 | 0.152 | 0.212 | 0.276 | 0.512 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.6144 | 0.612 | 0.5355 | 0.3876 | 0.3111 | 0.2703 | 0.1938 | 0.1479 | 0.0867 | 0.0867
|  | I | А | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 24 | 34 | 44 | 82 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 82 | 77 | 67 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 13 | 13
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | мВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.28 | 1.25 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.26
|  | Q | мВар | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2448 | 0.2958 | 0.3876 | 0.592 | 0.636 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8517 | 0.8109 | 0.7548 | 0.6528 | 0.6375 | 0.51 | 0.3264 | 0.2958 | 0.2448 | 0.1632 | 0.1326 | 0.1326
|  | I | A | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 49 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 95 | 82 | 80 | 64 | 41 | 37 | 31 | 21 | 17 | 17
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | мВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.96 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.23
| РП-132 | Q | мВар | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1887 | 0.1887 | 0.2805 | 0.4875 | 0.72 | 0.676 | 0.356 | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.784 | 0.712 | 0.676 | 0.624 | 0.56 | 0.492 | 0.3876 | 0.3315 | 0.2805 | 0.1887 | 0.1173 | 0.1173
|  | I | А | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 41 | 61 | 108 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 108 | 100 | 92 | 79 | 49 | 41 | 35 | 24 | 15 | 15
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | А. В. Бочков
На 2-х листах. Лист 1
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## Лист (1)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.12.2022г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-105 | P | МВт | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.81 | 1.13 | 1.2 | 1.47 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.57 | 1.49 | 1.57 | 1.44 | 1.39 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.81
|  |  | Q | мВар | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 1.17 | 1.1 | 1.06 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76
|  |  | I | А | 73.1481 | 74.0741 | 73.1481 | 75 | 104.6296 | 111.1111 | 137.3832 | 168.8679 | 170.4762 | 169.2308 | 152.4272 | 144.6602 | 150.9615 | 138.4615 | 133.6538 | 99.0476 | 91.4286 | 84.7619 | 82.0755 | 81.1321 | 76.6355 | 76.6355 | 75 | 74.0741 | 75
|  |  | tgϕ |  | 0.93671 | 0.925 | 0.93671 | 0.91358 | 0.66372 | 0.64167 | 0.61905 | 0.65363 | 0.61453 | 0.60227 | 0.61783 | 0.66443 | 0.66242 | 0.72222 | 0.71942 | 0.81731 | 0.82292 | 0.86517 | 0.86207 | 0.87209 | 0.90244 | 0.91463 | 0.93827 | 0.95 | 0.93827
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
2 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | l сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-101 | P | МВт | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.2 | 1.38 | 1.81 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.37 | 2.22 | 2.32 | 2.37 | 2.19 | 1.9 | 1.61 | 1.41 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.1 | 1.1
|  |  | Q | мВар | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.3 | 1.1 | 1.02 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99
|  |  | I | А | 101.8519 | 102.7778 | 102.7778 | 103.7037 | 111.1111 | 127.7778 | 169.1589 | 221.6981 | 227.619 | 236.5385 | 230.0971 | 215.534 | 223.0769 | 227.8846 | 210.5769 | 180.9524 | 153.3333 | 134.2857 | 120.7547 | 114.1509 | 110.2804 | 109.3458 | 102.7778 | 101.8519 | 101.8519
|  |  | tgϕ |  | 0.90909 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.76087 | 0.67956 | 0.61277 | 0.61088 | 0.59756 | 0.57806 | 0.6036 | 0.62931 | 0.61181 | 0.64384 | 0.68421 | 0.68323 | 0.7234 | 0.74219 | 0.77686 | 0.80508 | 0.82906 | 0.88288 | 0.89091 | 0.9
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
3 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.36 | IV сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | ТП-142 | P | МВт | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.09
|  |  | Q | мВар | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15
|  |  | I | А | 18.5185 | 18.5185 | 21.2963 | 14.8148 | 9.2593 | 8.3333 | 9.3458 | 10.3774 | 11.4286 | 19.2308 | 26.2136 | 33.0097 | 22.1154 | 15.3846 | 15.3846 | 16.1905 | 15.2381 | 15.2381 | 13.2075 | 13.2075 | 12.1495 | 10.2804 | 9.2593 | 11.1111 | 8.3333
|  |  | tgϕ |  | 1.35 | 1.4 | 1.1739 | 1.4375 | 1.6 | 1.6667 | 1.4 | 1.1818 | 1.0833 | 0.8 | 0.55556 | 0.47059 | 0.73913 | 1 | 1 | 0.82353 | 1.0625 | 1 | 1.0714 | 1 | 1.0769 | 1.2727 | 1.8 | 1.3333 | 1.6667
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
4 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.37 | III сш-10кв | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП-102 | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.39 | III сш-10кв | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП-176А | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | lV cш-10 кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-132 | P | МВт | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.28 | 1.4 | 2.01 | 2.74 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.56 | 2.58 | 2.21 | 2.01 | 1.66 | 1.56 | 1.48 | 1.46 | 1.4 | 1.39 | 1.41 | 1.42
|  |  | Q | мВар | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | 0.92 | 1.19 | 1.48 | 1.5 | 1.49 | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.5 | 1.38 | 1.31 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99
|  |  | I | А | 127.7778 | 125 | 123.1481 | 125.9259 | 118.5185 | 129.6296 | 186.1111 | 253.7037 | 254.6296 | 260.1852 | 249.0741 | 247.2222 | 244.4444 | 237.037 | 238.8889 | 204.6296 | 186.1111 | 153.7037 | 144.4444 | 137.037 | 135.1852 | 129.6296 | 128.7037 | 130.5556 | 131.4815
|  |  | tgϕ |  | 0.72464 | 0.73333 | 0.7218 | 0.71324 | 0.67969 | 0.65714 | 0.59204 | 0.54015 | 0.54545 | 0.53025 | 0.5316 | 0.55431 | 0.56061 | 0.57422 | 0.5814 | 0.62443 | 0.65174 | 0.63855 | 0.66026 | 0.65541 | 0.66438 | 0.67857 | 0.68345 | 0.69504 | 0.69718
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 1.

## Лист (2)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.12.2022г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
19 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | мВт/ч | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.81 | 1.13 | 1.2 | 1.47 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.57 | 1.49 | 1.57 | 1.44 | 1.39 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.81
20 |  | РП-105 | Var | мВар/ч | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 1.17 | 1.1 | 1.06 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76
21 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | мВт/ч | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.2 | 1.38 | 1.81 | 2.35 | 2.39 | 2.46 | 2.37 | 2.22 | 2.32 | 2.37 | 2.19 | 1.9 | 1.61 | 1.41 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.1 | 1.1
22 |  | РП-101 | Var | мВар/ч | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.3 | 1.1 | 1.02 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99
23 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | мВт/ч | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.28 | 1.4 | 2.01 | 2.74 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.56 | 2.58 | 2.21 | 2.01 | 1.66 | 1.56 | 1.48 | 1.46 | 1.4 | 1.39 | 1.41 | 1.42
24 |  | РП-132 | Var | мВар/ч | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | 0.92 | 1.19 | 1.48 | 1.5 | 1.49 | 1.43 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.5 | 1.38 | 1.31 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 2.