## 2023
п.19пп.г абз.5, 6 о техническом состоянии сетей и об объеме недопостав в результате аварийных отключений электрической энергии
за январь - декабрь 2023г.
Месяц | Потребители недополучившие электроэнергию вследствии аварийной ситуации* | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | **Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, кВт | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Дата и время отключенияотключения | Дата и время подачи электроэнергии | Продолжительность прекращения электроснабжения, час. | По чьей вине произошло отключение, краткое описание | **Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Январь | отключений не было
Февраль | отключений не было
Март | ПАО "Туполев" | 2 | А | 15.53 | 0.4 | ТП-132А ЩУ-1, ЩУ-2 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 00:50 | 12.03.2023 09:00 | 56.17 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 601
| ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 10.57 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 02:00 | 1.17 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 12
| ООО "Атлант" | 2 | А | 49.61 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 00:50 | 12.03.2023 02:00 | 1.17 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 16
| ООО "Стройдортех" | 1 | А | 418.21 | 10 | РП-132 яч. 3 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 00:50 | 12.03.2023 09:00 | 56.17 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 16987
| ООО "Инрол-СТС" | 1 | А | 133.72 | 10 | РП-132 яч. 11 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 00:50 | 12.03.2023 09:00 | 56.17 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 3926
| АО "ИНТЦ "Регион" | 1 | А | 34.43 | 10 | РП-132 яч. 10 | 10.03.2023 00:50 | 10.03.2023 00:50 | 12.03.2023 09:00 | 56.17 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 1180
Апрель | ООО "ТрансЛогистик" | 2 | А | 18.36 | 0.4 | ТП-129 ф.6, ф.18 | 13.04.2023 11:26 | 13.04.2023 11:26 | 13.04.2023 11:54 | 0.49 | Авария на ГПП "Авис" | 14
| АО "СИП РС" | 2 | А | 53.22 | 10 | РП-101 яч. 14, н/в перемычка к АО "СИП РС" | 13.04.2023 11:26 | 13.04.2023 11:26 | 13.04.2023 13:05 | 1.6 | Авария на ГПП "Авис" | 126
Май | ООО "Стройдортех" | 1 | А | 418.21 | 10 | РП-132 яч. 3 | 08.05.2023 08:00 | 08.05.2023 08:00 | 08.05.2023 14:00 | 10 | Повреждение кабельной линии РП-115 - ТП-117 по причине проведения земляных работ ООО "Самаратрансстрой" механизированной техникой без согласования | 3306
| АО "ССК" | 4 | А | 103.05 | 0.4 | РП-119 А-1, А-3, А-4, А-6 | 29.05.2023 15:20 | 29.05.2023 15:20 | 30.05.2023 01:20 | 10 | Повреждение кабельной линии РП-101 - РП-119 по причине проведения земляных работ АО "СИП РС" механизированной техникой без согласования | 675
Июнь | отключений не было
Июль | отключений не было
Август | отключений не было
Сентябрь | отключений не было
Октябрь | отключений не было | [11 empty] | 6.7778 | 5.0833
Ноябрь | отключений не было | [11 empty] | 19.1667 | 57.5
Декабрь | ООО "Стройдортех" | 1 | А | 418.21 | 10 | РП-132 яч. 3 | 22.12.2023 02:00 | 22.12.2023 02:00 | 22.12.2023 14:28 | 12.47 | Попадание воды на сборные шины РП-132 | 4268 | 18.55 | 74.2
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  |  | П
- по аварийным ограничениям |  |  | А
- по внерегламентным отключениям |  |  | В
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  |  | В1
*29. Информация, указанная в подпункте "а", абзацах первом - пятом подпункта "г", подпункте "з" и абзаце втором подпункта "о" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта. Информация, указанная в абзацах шестом - восьмом подпункта "г" и подпункте "е" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.
| Главный энергетик-нач.РЭЦ | [8 empty] | Е.А.Курносов
Note on M9: Пользователь: арендатор
Note on M17: Пользователь: френдатор